[image: image1.png]LIHMRERL

)

UsB

BEFERR
B @ @A

A B c

BE
fEBEFF X o

s




                                               上海柘宇电气有限公司

[image: image68.jpg]


                                                  上海柘宇电气有限公司


ZOER310系列综合状态分析仪

（测温+局放+视频+电力参数+绝缘监测+机械特性+烟感+红外测温+弧光）

[image: image70.png]



上海柘宇电气有限公司

Installation & Operation Manual

	功能
	ZOER310A
	ZOER310B
	ZOER310C
	ZOER310D

	硬件配置
	RS485(1)
	√
	√
	√
	√

	
	RS485(2)
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	LORA通信
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	以太网口
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	内存空间
	8G
	8G
	8G
	8G

	
	触摸屏尺寸
	7寸触屏
	7寸触屏
	7寸触屏
	7寸触屏

	
	摄像头
	可选配2路
	可选配2路
	可选配2路
	可选配2路

	
	USB接口
	√
	√
	√
	√

	
	工作电源
	AC/DC220V
	AC/DC220V
	AC/DC220V
	AC/DC220V

	操控功能
	动态模拟图显示
	√
	√
	√
	√

	
	带电显示及闭锁
	√
	√
	√
	√

	
	带电自检
	√
	√
	√
	√

	
	语音防误提示/柜内照明
	√
	√
	√
	√

	
	人体红外感应/带电语音提示
	√
	√
	√
	√

	
	分合闸次数记录
	√
	√
	√
	√

	
	分合闸、储能、远方/就地操作开关
	√
	√
	√
	√

	
	温湿度控制
	√
	√
	√
	√

	无线测温
	接入传感器数量
	/
	/
	21
	21

	电力参数
	三相电流
	/
	√
	/
	√

	
	三相电压
	/
	√
	/
	√

	
	分相及总有功功率
	/
	√
	/
	√

	
	分相及总无功功率
	/
	√
	/
	√

	
	总有功、无功电能
	/
	√
	/
	√

	
	近三个月电能统计
	/
	√
	/
	√

	
	复费率功能
	/
	选配
	/
	选配

	
	32次谐波分析功能
	/
	选配
	/
	选配

	综合分析功能
	视频监控
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	红外成像
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	局放
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	绝缘检测
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	机械特性
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	烟感
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	弧光
	选配
	选配
	选配
	选配

	
	温度历史曲线
	/
	/
	√
	√

	
	电流、电压历史曲线
	/
	√
	/
	√

	
	电能历史曲线
	/
	√
	/
	√

	
	负荷历史曲线
	/
	√
	/
	√

	
	事件记录
	/
	√
	/
	√

	
	音视频广告播放功能
	选配（MP4格式，小于300M)

	
	开孔尺寸
	220*165mm


备注：选型时注意各型号的选配功能，选配功能不同价格会有较大差异

 V1.02.13
安全和注意事项

[image: image2.jpg]



 危险和警告

◆本装置只能由专业人士进行安装和维护。

◆对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
[image: image3.jpg]


  触电、燃烧和爆炸的危险

◆设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

◆对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源。

◆要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

◆在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
◆设备在使用中应该提供正确的额定电压。
◆在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
一、产品概述

该系列综合分析仪是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置，主要应用于电压等级为0.1～40.5KV的各种户内开关柜。 产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态；带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、RS485通信接口等多种功能，简化了开关柜面板设计，美化了布局，完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。

二、产品特点

先进的高性能工业级微处理器，数据处理和信息存储能力强，可靠性高，运行速度快

采用工业级32位通信处理器

低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

WDT看门狗设计，保证系统稳定

支持串口软件和远程维护

多种传感器可选择，可根据现场要求选择相适用的测温传感器

在线温度实时测量，温度准确性高、实时性强

采用先进存储技术，断电后设定参数不丢失

配带视频监控功能

可带网络接口

集成USB接口参数设置数据导出便以操作

触摸屏显示直观、分辨率高、操作方便

三、技术参数

3.1、装置技术参数

	技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110KPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85～265V/DC110～370V

	
	功    耗
	≤10W

	
	隔离耐压
	2KV

	
	电源跌落
	200ms

	绝缘性能

	抗电强度
	外壳与端子之间大于AC2000V

	
	绝缘性能
	外壳与端子之间大于100ΜΩ

	
	抗 震 性
	10～55～10Hz 2g  1min

	
	抗 干 扰
	符合GB/T17626.8-1998标准

	环境温湿度测量
	温度测量范围
	0℃～+70℃，±1℃

	
	湿度测量范围
	0～99%RH，±5%RH

	电气接点在线测温
	温度测量范围
	-25℃～+125℃，±1℃

	
	管理无线传感器数量
	≤24只  

	视频监控
	接口方式
	网口

	
	摄像头路数
	≤2只

	可接入设备
	接口方式
	RS485

	
	接入设备
	局放传感器、红外热成像传感器、机械特性传感器、烟雾传感器、SF6传感器、除湿机、绝缘监测、弧光保护等

	
	接入数量
	每种传感器≤2

	通讯方式
	通讯接口
	RS485接口、以太网口

	
	通讯协议
	Modbus协议

	
	波特率
	1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps

	
	数据格式
	8个数据位、1个停止位、无校验

	数据保存时间
	响应时间
	≤4s

	
	保存时间
	≥3年

	安装方式
	嵌入式安装


3.2、无线温度传感器技术参数
	传感器类型
	参数介绍

	ZOERTR-B

有源无线温度传感器（表带式）

	[image: image4.png]




	
	参数
	温度测量范围：-25～+150℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认最低20秒（可定制）

	
	
	无线频率： 433MHz

	
	
	无线传输距离： ≤150米(空旷距离)

	
	
	工作电源：电池供电

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸： 36mm*23mm*19.9mm（表带总长385mm）

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 动静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装
	第一步：传感器配对好智能操显装置主机和高压开关柜。 

	
	
	第二步：根据该面柜子的安装部位放置传感器并捆绑好 

	传感器类型
	参数介绍

	ZOERTR-A
微型无源无线温度传感器(表带式）
	[image: image5.png]



传感器结构：

①  取电合金片：用于感应取电

②  后盖片：感应温度 

③  表带：模块主体

	
	参数
	温度测量范围：-25～+150℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认最低20秒（可定制）

	
	
	无线频率： 433MHz

	
	
	无线传输距离：≤150米(空旷距离)

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：35mm*21mm*13.7mm(表带总长385mm)

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 动静触头，电缆搭接等部位。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	安装
	第一步：预计安装部位长度，取合适长度穿过模块；把取

电片从传感器取电孔穿过（穿过不少于两圈）
[image: image6.png][ledataataat st atatat ettt ottt L







	
	
	第二步：将模块缠绕在取电部位（电流主路）让测温点接触到要测温的部位，并拉紧两侧的合金片；并把表带扣好绑紧。

[image: image7.png]~apppp i d





	ZOERTR-C
微型无源无线温度传感器(卡扣式）
	[image: image8.jpg]



传感器结构：

①  取电合金片：用于感应取电

②  后盖片：感应温度 

③  软硅胶：加深连接强度 

④  连接头：连接取单片双头

⑤  螺丝：固定取电片

	
	参数
	温度测量范围：-25～+150℃

	
	
	测量精度：±1℃

	
	
	温度采样频率：默认最低20秒（可定制）

	
	
	无线频率：433MHz

	
	
	无线传输距离：≤200米（空旷距离）

	
	
	工作电源：感应取电

	
	
	启动电流：>5A（满足国家能源行业标准NB/T 42086-2016规定的启动电流 : 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A）

	
	
	安装方式：捆绑式

	
	
	主体尺寸：26mm*22.5mm*10mm

	
	安装部位
	移开式高压开关柜：母排， 静触头，电缆搭接等部位。

低压柜：出线桩头、断路器进出线端。

	
	
	固定式高压开关柜：母排， 隔离刀闸，电缆搭接等部位。

	
	
	低压开关柜：空开进线、出线、电缆出线等部位。

	
	安装
	第一步：将合金片从中间对折。并用钳子将对折部分压平实。

[image: image9.png]




	
	
	[image: image69.png]


第二步：将对应的部位所对应点号的传感器及配件如图按顺序穿到合金片上。将合金片头部如图所示内折至固定件内部。

[image: image10.jpg]20091 1""'





第三步：将合金片尾部穿过被测物体，从固定件中间穿过拉紧，并用固定螺丝压紧。

[image: image11.png]



第四步：剪掉合金片多余部分（保留5cm左右内折）。

[image: image12.png]



第五步：用钳子将合金片尾部向内绕圈，并压紧。

[image: image13.png]



第六步：检查传感器安装，检查无误，记下传感器编号，以便后面调试主机使用。

[image: image14.png]





3.3、红外高清摄像头参数
[image: image15.png]



	摄像机

	传感器类型
	1/3英寸300万像素CMOS传感器

	快门
	1/3 s ~1/100,000 s

	宽动态
	数字宽动态

	日夜切换模式
	ICR红外滤片式

	调节角度
	水平： - 15°~15°,垂直：0°~75°

	镜  头

	焦距＆视场角
	2.8 mm ，水平视场角： 87.5°,垂直视场角： 44.4°,对角视场角： 104.9°

	镜头接口尺寸
	M12

	光圈类型
	固定光圈

	最大光圈数
	2.8 ，4 mm ，F1.6

	补光

	补光灯类型
	红外灯

	补光距离
	最远可达 80cm

	视  频

	最大图像尺寸
	1920 × 1080

	主码流帧率分辨率
	25FPS@(2304x1296，1920x1080，1280x720);

	子码流帧率分辨率
	D1，VGA,640x360;

	视频压缩标准
	主码流： H.265/H.264

子码流： H.265/H.264/MJPEG

	视频压缩码率
	32 Kbps ~8 Mbps

	H.264编码类型
	Base Profile/Main Profile/High Profile

	H.265编码类型
	Main Profile

	Smart264编码
	支持

	Smart265编码
	支持

	视频处理
	H.265+/H.265/H.264视频编码，支持码流0.1M~3Mbps可调:支持帧率1~25帧/秒可调;

	网  络

	网络协议
	HTTP,RTSP,DHCP,NTP,ONVIF

	同时预览路数
	最多6路

	接口

	网络
	1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

	一般规范

	产品尺寸
	 95 *55*52mm

	工作温湿度
	- 10  ℃~40  ℃,湿度小于95%  （无凝结）

	电源及功耗
	DC ：12 V ，功耗100mA

	供电方式
	DC ：12 V ± 25%  ，支持防反接保护

PoE ：802.3af ，Class 3

	电源接口类型
	Ø 5.5 mm 圆口

	安装方式
	吸附式、螺丝固定式 、180°角度手动调整


  3.4、局放传感器(ZOERJF)
                              [image: image16.png]EhE BB IEHE





	产品型号
	无线二合一局放传感器
ZOERJF-C
	无线三合一局放传感器ZOERJF-D
	有线二合一局放传感器ZOERJF-E

	技术参数
	超声波+暂态地电压，电池供电，LORA无线传输，传输距离300m,吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm
	超声波+暂态地电压+超高频，电池供电，LORA无线传输，传输距离300m,吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm
	超声波+暂态地电压，RS485通讯接口（可加配内置无线LORA通讯），工作电源DC12-24V,吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm

	产品型号
	有线三合一局放传感器ZOERJF-F
	4G无线三合一局放传感器ZOERJF-H
	4G无线二合一局放传感器ZOERJF-G

	技术参数
	超声波+暂态地电压+超高频，RS485通讯接口（可加配内置无线LORA通讯），工作电源DC12-24V,吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm
	超声波+暂态地电压+超高频，电池供电，4G无线上网（含3年资费），吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm
	超声波+暂态地电压，电池供电，4G无线上网（含3年资费），吸附式安装，外形尺寸152mm*98*49mm


3.5、绝缘监测传感器(ZOERJY)
[image: image17.png]



	绝缘监测技术参数

	泄漏电流测量范围
	50uA~8mA

	适用电压等级
	0.4~35KV

	绝缘性能
	外壳和端子间＞100MΩ

	外壳防护
	IP43

	供电电压
	DC12V

	过线缆孔径
	Φ35mm

	安装方式
	螺丝固定式安装

	外形尺寸
	100*90*35mm 

	安装孔径
	Φ5


3.6、机械特性

                    [image: image18.jpg]W

2 BT

v

e

e




	基本功能
	功能介绍

	储能功能
	储能电机运行时间、储能电机电流峰值（最大）值，平均   值，最大力矩时刻，最大力矩电流，回路开路故障判断，储 能机构故障判断，动作实时时钟标志

	合闸功能
	合闸行程、开距、超程、时间、速度、线包最大电流、平均 电流、辅助触点离开合位时间、辅助触点到达分位时间、回 路开路故障判断、合闸机械故障判断，动作实时时钟标志

	分闸功能
	分闸行程、开距、超程、时间、速度、线包最大电流、平均 电流、辅助触点离开分位时间、辅助触点到达合位时间、回 路开路故障判断、分闸机械故障判断，动作实时时钟标志

	曲线功能
	测量分闸、合闸线圈电流曲线 (测量范围 0-10A，测量精度± 5%)，同步测量三相一次电流曲线（0-5A，测量精度±5%），  采集时长 100ms，采集周期 0.1ms

测量储能电机电流曲线；(测量范围 0-10A，测量精度±5%)， 采集时长 20s，采集周期 0.05s


3.7、烟感探测器(ZOERYG)
[image: image19.png]



	名称
	参数

	检测参数
	烟雾

	传感器
	红外光电传感器

	工作温度
	-10℃~50℃

	环境湿度
	最大95％RH（无凝结现象）

	抗RF干扰
	10MHz~1GHz  20V/m

	灵敏度
	0.54db/m（±0.1db/m）

	工作电源
	DC9~30V

	外形尺寸
	103X51MM 


3.8、红外测温   

          [image: image20.png]


   [image: image21.png]


      [image: image22.jpg]


        [image: image23.jpg]


                                                                                                                                  
	产品型号
	微型红外成像传感器
ZOERHW-A
	RS485红测温传感器（单点）
ZOERHW-B
	卡片式红外热成像传感器
ZOERHW-K-A
	卡片式红外双视传感器
ZOERHW-K-B

	技术参数
	探头可手动调整照射角度， 激光瞄准定位，标定照射中心点 可选55°或110°视角，适合小空间近距离对设备进行温度测量 外形尺寸 Φ50*37.2mm 分辨率32*24，RS485输出接口，DC12-24V工作电源
	探头可手动调整照射角度， 激光瞄准定位，标定照射中心点 55°视角，外形尺寸 Φ50*36.5mm，RS485或USB输出接口，DC12-24V工作电源
	分辨率160×120，波段8~14 μm视场角90°×65.3°，热成像近摄距 0.1 m，测温最远距离  2m，测温范围-20 ℃-150 ℃，测温精度±2 ℃，智能信息叠加10个点测温，10个框测温，1个线测温 ，安装方式背板+支架,支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装、柱装，外形尺寸：80.2×51.1×22.5 mm（磁吸背板：100 x 50 x 5 mm），工作电源：DC10~30 V，防护等级：IP66
	分辨率160×120，波段8~14 μm视场角90°×65.3°，热成像近摄距 0.1 m，测温最远距离  2m，测温范围-20 ℃-150 ℃，测温精度±2 ℃，智能信息叠加10个点测温，10个框测温，1个线测温 ，可见光最大图像分辨率1600×1200，可见光水平视场角92.6×75.8°，焦距1.3mm安装式背板+支架,支持配电柜内磁吸安装、壁装、吊装、柱装，外形尺寸：106 × 56 × 38.8 mm（，工作电源：DC10~30 V，防护等级：IP67


3.9、弧光保护(ZOERHG)
主机
[image: image24.png]



	序号
	定值名称
	定值选择
	默认值

	1
	弧光保护跳闸控制字
	0-退出、1-纯弧光跳闸、2-双判据跳闸
	0

	2
	弧光保护电流定值
	0.25A - 99.00A
	5

	3
	弧光保护延时定值
	0.00S - 10.00S
	0

	4
	跳闸弧光点1
	0-退出/1-投入
	0

	5
	跳闸弧光点2
	0-退出/1-投入
	0

	6
	跳闸弧光点3
	0-退出/1-投入
	0

	7
	弧光保护告警控制字
	0-退出/1-投入
	0

	8
	跳闸弧光点1
	0-退出/1-投入
	0

	9
	跳闸弧光点2
	0-退出/1-投入
	0

	10
	跳闸弧光点3
	0-退出/1-投入
	0


传感器

[image: image25.png]



	传感器类型
	可见光传感器
	紫外光传感器

	感光类型
	全光谱
	紫外光光谱

	光谱响应带宽
	250nm ~ 550nm
	280nm ~ 400nm

	监测角度
	-120°~  120°
	-120°~  120°

	角度衰减率
	≤20%
	≤10%

	工作温度
	-30 ~ 70 ℃
	-40 ~ 85 ℃

	接口类型
	ST光纤 / 螺母固定
	ST光纤

	光纤最大长度
	30米
	40米


四、装置面板功能图

[image: image26.png]ZAEREHHN

7 EHB AR
B R

ET





	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	触摸屏显示界面
	11
	三相带电指示灯

	2
	实验位置指示灯
	12
	三相验电孔

	3
	喇叭
	13
	储能指示

	4
	红外感应
	14
	三相带电自检按钮

	5
	USB接口
	15
	工作位置指示灯

	6
	接地合状态指示
	16
	断路器合指示灯

	7
	就地/远方转换开关
	17
	断路器分指示灯

	8
	验电指示灯
	18
	储能转换开关

	9
	解锁指示灯
	19
	装置菜单栏按钮

	10
	通讯指示灯
	20
	分闸/合闸转换开关


五、触摸界面显示

5.1、界面显示

界面分为显示区域与状态标题栏区域，通过标题栏可快捷切换到开关柜一次系统图界面、操显装置状态界面、菜单栏、无线测温界面、环境综合监测界面。

[image: image27.png]LZANRTIY




[image: image28.png]ARCRIRE
BT 27.5C

EE:  57.4C

INFAA
(Fah)

HHX
(B3h)

FREA
(B5h)

00000000000

8 © G

—RE  EERS

BERIEE

BE: 28.7%RH

EE: 53.8%RH

e
(=)

(&)

R
(B3h)

&

EgME  HRkE



[image: image29.png]



5.2、菜单栏

     点击底部[image: image30.png]


图标弹出功能菜单栏界面，可选择不同功能块进去相对于的数据查看界面。

[image: image31.png]888

—RE

®

RN

XHEE

@z

LR

EBRMUIE

i

SMRBH

RHETR

FiEmE

)

LIHNIR




5.3、装置状态

可显示装置两路温湿度传感器数据，显示加热、排风、除湿、照明、报警等继电器输出指示，红色表示闭合输出，绿色表示断开无输出，底部显示开关量输入状态。

[image: image32.png]ARRIRE BESRIEE
aE: 29.0C B%:  31.5%RH

BE: 5§3.7°C BE:  46.8%RH

FXERS

00000000000
W O @ & 0o

—RE  EBERE EEWE  HEEE



     

5.4、在线测温

通过黄、绿、红颜色来区别传感器分别安装于那个相线上，部位名称可以自定义编辑，点击温度则可查看温度历史数据，历史数据查看分两种方式，一为按天查看，可查看近30天历史数据；二为按月查看，可查看近3个月温度历史数据。支持历史数据表格导出功能。

[image: image33.png]


[image: image34.png]1600

202407-07121
A 326
B 325
¢ a6

100t~

600

100




[image: image35.png]1600

2024.07.080313:37
A 22
B 322
c %22

600





5.5、环境监控

当设备有接入水浸、除湿机、烟雾、弧光等设备时，在环境监测界面即可查看相对应实时数据。

[image: image36.png]BFRO2
AEME(E:
TEVIE(E:
UHFIE{E:
IZE(E:
7KiESJ01AS
R

JREREYWO1
REE:

S{KSF6XX
SF6:
02 20.80%
BE:
EE: 30.4%RH

FRIEHCSXX
RE:
BE: 44.2%RH
Fig:
Kz E%

AERBYGWOIS @
K&




[image: image37.png]AEERIP

883 &

—xE  EERE FAE  FIEkE




5.6、局放监测

当设备有接入局放传感器时可单独点击局放监测界面，显示局放传感器的放电次数、放电幅值、放电均值等且有实时图谱展示展示。

[image: image38.png]



5.7、机械特性

当设备有接入机械特性传感器时，可监测断路器分合闸的次数、分合闸的电流大小、时长、速度等信息，可依据此数据来判断断路器的使用寿命。

[image: image39.png]Aif

A BRI
B HERE
C 1B

BRERER
fEREE/R B

Pl

0.00A
0.00A
0.00A
0.00A
0.00A

0.00A




[image: image40.png]SRR
BB
SHiEFESE
AfESARE
ARIEIETE

SERB
EHYERYiE)
Syimedia) 0.0ms
SREE 0.00m/s
FiE 0.00mm

iz 0.00mm

172

HERKER 0.00,
SETHYBR 0.00A

ZEIEREE 0.0ms
ALEFE 0.0ms
SHIENAESE) 0.0ms
SiEEfETHE ER
filiERE
antEstia)
fi#aEEtiE)
BEIER
BRARR
TR





5.8、电表数据

显示电力基本数据相电压、线电压、频率、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功能电能、无功电能等，谐波分析功能显示电压谐波、电流谐波最多可显示51次谐波数据，可设置抄表日期来计算指定日期内所用累计电量。

[image: image41.png]ST F




[image: image42.png]E-3:41-H
2RIEH%:
IRIER%:
ARER%:
SRR %:
ERIER%:
TRER%:
BIRIER%:
IRIER%:

10RIEB%:

TURIER%:




[image: image43.png]BEER
$ERAHER: 20245068 178-136303507F)
540.8kwh @ O.4kvarh =17

$ERAHR: 2024507501 8-018701400%)

540.8kwh @ O.4kvarh 1)





5.9、红外测温

选配有红外热成像传感器时该界面显示热成像温度数据界面。

[image: image44.png]0000000002) B BB EE

e

BEEE:

—RE  EERS LR HREE





5.10、视频监控

可带入两路视频监控，用于监测断路器室、电缆室实时状态，挂差时间可设置；可点击保存监控图片。

[image: image45.png]


[image: image46.png]



5.11、弧光保护
选配有弧光保护时可设置单独显示界面。显示负荷端三相电流、弧光保护基本参数。

[image: image47.png]EBTATE: BfE: 0.00A C#H: 0.00A
My KR 20 HKR 3. HR

FERAER: RE  UERPENE EE
KRREPE(E: BE @ EE RE
IEBE2E0E:  iR[E





5.12、事件记录

记录装置曾发生的越限事件信息，记录事件时间以及越限值，越限事件可导出Excel表格、也可记录开关柜断路器分合状态变化信息。

[image: image48.png]2024%06814H-13:59:41 B BK
FRO2->UHF I EEIRE R %4:39,18(H: 5dBmV

2024%06814H-13:59:47 B BIK
FRO2->UHFHEE R IE 5, R #K: 64,18(E:-13dBmV

20245068178-11:21:16 E4NE: LAEk->A
HEBE(26.97C)

20245068178-11:21:16 E4NE: LAEK->A
HEEME(27.5C)

20245068178-11:21:16 E4NE: LAEk->A
1HEEME(27.0C)

20245068178-11:21:16 E4NE: TAX->B
HEBME (26.9C)

20245068178-11:21:16 E4NE: TAX->B
HBBME (25.2C)

20245068178-11:21:16 E4NIE: TAX->B
1HEEME (26.8°C)

20245F068170-11:21:16 TE&NE: LRE->B
1H=EME(27.0C)

2024F06817H-11:21:16 E4ME: LRE->B
HEEAZ (27.00C)

%_\



[image: image49.png]R





5.13、功能设置

     可对装置进行状态显示标题、485通讯、越限报警上下限、存储数据间隔、网络通讯、电力参数变比、复费率时段、抄表时间等各种功能设置；进入每个功能选项需输入密码“5102”后才能进行参数修改。

[image: image50.png]BAMIE

O mrsn
@ x4su

@ =23k

(m)
&

) BR8H

O rzsx

BESK

© shigsBEA

O RithRAS V1.00.00 20240625-0918

&

wEIE  FRERE

L]
Mt
o
bt
i

o6
»88
@

_|_



完全[image: image51.png]ELNESRNE

ELNEERIRE

SRR EIRIRE

SRR EIRIRE

SF6_LIRIRE

ATTREE

RE LR

BERE FRIRE

BERE FIRIRE

1000.0ppm

1000.0ppm





六、装置功能注释

6.1、一次模拟图显示

⑴断路器分、合闸指示：

断路器合闸时，红色模拟条 16 发光

断路器分闸时，绿色模拟条17 发光

⑵手车工作位置和试验位置：

手车位于工作位置时，红色模拟条 15 发光

手车位于实验位置时，绿色模拟条 2 发光

(注:手车处于工作位置和实验位置之间时，指示灯均为不发光)

⑶接地刀指示：

当接地刀处于合闸状态时,红色模拟条 6 发光

⑷储能：

当已储能时,储能指示灯 13 发光

当未储能时,储能指示灯 13 不发光
6.2、防误语音提示

⑴当接地刀处于分闸状态、断路器处于合闸状态，误将手车从试验位置推至

工作位置时，防误语音提示“请分断路器”同时模拟条2、6、15、17闪烁，16常亮。
  ⑵当接地刀处于合闸状态、断路器处于分闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示＂请分接地刀＂，同时模拟条2、15、16闪烁，6常亮。
⑶当接地刀处于合闸状态、断路器、接触器处于合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示“请分断路器，请分接地刀”“请分接触器，请分接地刀”，同时模拟条2、15、17闪烁，6、16常亮。
注：三条语音提示内容主要针对手车式断路器柜。

6.3、分合闸操作功能

开关柜智能操显装置可按客户实际需求配置最多不超过三只转换开关，也可根据客户实际需要改为相应的按钮，可实现以下操作：

1）分合闸操作；2）储能操作；3）远方/就地操作；4）照明操作。

6.4、加热除湿及排风控制功能

  6.4.1 出厂默认：温度上限 +15℃，  下限 +5℃；

            湿度上限85%RH， 下限75%RH； 

            排风上限+40℃，   下限+30℃；

  6.4.2 加热启动：当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限　

值，或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时启动加热。

6.4.3  加热停止：

a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得

的湿度低于设定的湿度下限值时，停止加热。

b)当传感器测得的环境温度超过+50℃时无条件停止加热，　

防止过热损伤。

6.4.4 排风启动：当传感器测得的环境温度高于设定排风上限时，

启动排风，低于排风下限时，停止排风。

6.5、高压带电显示及闭锁功能

  在装置通电正常运行情况下：
    当三相高压同时不带电的状态下，闭锁触点输出闭合，同时解锁指示绿灯亮。

当三相高压任意一相带电状态下，闭锁触点输出断开，同时解锁指示绿灯灭。

	注：
	不可直接接入电压信号，必须串联带电传感器，其短路输出电流：60~2000uA±10% 

10KV线路，电容值：20~500pF；     35KV线路，电容值：30~200pF

	默认匹配 100PF 以上带电传感器，其他参数需定制变更


七、开孔尺寸与接线图

	装置外形尺寸 （238*185*60mm）

	[image: image52.png]238

185

BEFE

60

160




安装方式：嵌入式安装 开孔尺寸：238*185*60

	温湿度传感器外形尺寸（65*45*28mm）

	[image: image53.png]



安装方式：35mm导轨安装

	局放传感器外形尺寸 (152*97.3*48.7mm)

	[image: image54.png]LA

152.0




[image: image55.png]



安装方式：吸附式安装

	视频摄像头外形尺寸 (95*55*52mm)

	[image: image56.png]12,00

~—235.00——

7299

94,75

~—00.00—

290

~——48,00——





安装方式：吸附式安装

	绝缘监测传感器外形尺寸 (70*60*37mm)

	[image: image57.png]54

37

60

P





安装方式：螺丝固定式

	机械特性装置外形尺寸 (140*92*37mm)

	[image: image58.png]



安装方式：35mm导轨式

	烟感传感器外形尺寸 (103*51mm)

	[image: image59.png]



安装方式：螺丝固定式

	红外传感器外形尺寸 (57*37.5mm)

	[image: image60.jpg]



安装方式：吸附式、固定式

	弧光保护装置外形尺寸 (145*130*55mm)

	[image: image61.emf]


安装方式：固定式

	    接线图

	[image: image62.png]w

© 0 = o Ol W

11
12
13
14
15
16

® AR LA RGN 17 @ L A5 B BB R
O BmEERGA g5 [ AOPEY
A H T 2y
Q [HEREEEBA 19 | O — jnmamun
Q it 20 | & | CLUEEIF)
Q R A e T 21O 7t1if&%§B$ﬁitj
) L ) 2|0 | CEWE#EIF)
O —mmmamn 23 | © —#Rams
Q | G ) 2 [O) — CEm#IP
7% 25 &
Q= 51O I s
s
OF—— O st
o | MR 8 [ | GewuIn
S 30 [ O | EIET)
B

31 B
O o © RS4854%
® INFN 32 @ 7A
I EIREEA  EIREB SRR

34
35
36
37
38
39
40
41
42

SIMIMIMIMIN MMV

Tax
Ta
Th*

Ib
Tex
Ic
UA

uc




	1、装置供电电源为17、18端子，接入电压为AC85～265V或DC110～370V。

2、一次回路模拟显示部分端子为：9-16，所有开关量均为无源接点输入。
3、其它按装置端子接线图接好并校对正确后，方可接通工作电源。

4、以上为装置标准端子定义，实际端子定义也可根据用户要求作相应调整。

	绝缘传感器

	[image: image63.png]1 3 | 4
12V+ B [12V-
e | @il | HE






	机械特性

	[image: image64.png]A EE | 2EAE | ARLE = Bk
R0 | mE | BE | EE TRRAE 1

L N-+-+ -+ |V-GBABA

MAFE || BHTR | wHFE || EXF
BRI || RAMLER | A 2D AL
+O|=||+[O|=| |V ¥ |||V Y

FEEZRER sHEHE || 2HARE || REAHE it ||&|4

A8 /B 1o | B Bl B BHE A A

+0-/+0- +0- +0- LT






	烟感传感器

	[image: image65.png]




	红外传感器

	[image: image66.jpg]i

GBS |[RS485

D+D-|A| B

1123 |4






	弧光保护

	[image: image67.png]ETH

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

IRIG-B+

IRIG-B-

485A1

485B1
485A2

485B2

Al PGND
A2 | N/-
A3 L/+
D1 ]
ik
D3
| T s
D4 =5
D5 e
Bt
D6 HA
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13 &
D14 B
D15 L
D16 &
Ew\ &
D18 At







八、常见故障说明

	功能区
	常见故障现象
	判断和排除方法

	装置显示
	装置通电后无任何显示
	检查装置背面的电源开关是否处于开的位置。

2、用万用表测量装置背面端子17、18有无正常工作电压。

	一次回路模拟显示
	装置试验/工作位置、接地刀、储能指示灯无相应显示。
	1、检查装置背面端子7-14是否接入插紧。

2、分别检查开关量输入对应端子7-13与公共端14是否处于无源导通的状态和用导线短接输入端子与公共端短接。

	温湿度

显示及

控制
	温湿度无显示
	1、检查温湿度传感器及传感器线是否插好，端子是否松脱。

2、使用替换法，把其它装置上正常的温湿度传感器和传感器线装到本装置上，查看温湿度显示是否正常。

	
	1)装置加热指示灯和排风指示灯常亮，加热器处于长加热状态，排风处于长排风状态。
	1、观察显示屏是否人为误进入的继电器测试模式，如果误进入了，则给装置重装上电即可。

2、查看装置的温湿度测量值是否达到加热和排风条件。

3、进入的继电器测试模式，测试相应继电器是否正常。

	
	2)装置加热指示灯亮时，加热器不加热，断线指示灯亮。
	1、拔掉相应加热器端子，用万用表的通断档，测量加热输出继电器是否闭合。如果闭合正常，则需检查外部加热器电路。

	高压带电指示
	1、一次高压带电时高压带电指示灯亮缺相或亮度特暗。

2、一次高压带电时闭锁解除指示灯仍亮或闪烁。
	检查装置高压带电端子接线是否正确可靠；用万用表交流当测量装置端子A、B、C相与接地之间是否有电压，电压一般为10-60V（根据带电传感器不同而定）；如测量电压偏低检查带电传感器的性能参数是否按规定配置，是否符合装置对其要求。

	触点温度
	1、所有触点温度都无显示
	1、无线温度传感器与操显装置之间是否超出距离范围。

2、查看无线温度传感器的开关是否已经打开（有源）。

3、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）

4、查看高压开关柜是否已带负载，电流是否>8A（无源）。

5、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。

6、查看操显装置上设置模块地址是否与装置上编号一致。

	
	2、个别触点温度无显示
	1、查看无线温度传感器的开关是否已经打开。（有源）

2、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。

3、重新开关无线温度传感器开关。（有源）

4、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）

5、查看该相电流是否>8A（无源）。

	通讯
	3、通讯连不上
	1、通讯接线端子是否接线插紧。

2、通讯数据线A、B是否接反。

3、通讯协议使用是否正确。

4、接收设备的波特率是否设置正确。

5、接收设备上设置的通讯地址是否与装置标明的一致。


第 6 页 共 24页

